液化石油ガス貯蔵施設の自主検査票　（令和　 年　　月　 日実施）

| 貯蔵所名称・電話 | ℡ |
| --- | --- |
| 貯蔵所所在地 |  |
| 保安の責任者氏名 |  |
| 検査者 職・氏名 |  |
| 貯 槽 | ｔ× 基 | 容 器 | ｋｇ× 本 計 ｔ |
| 設備距離 | Ｌ１： ｍ Ｌ２： ｍ Ｌ３： ｍ Ｌ４： ｍ Ｌ５： ｍ Ｌ６： ｍ |
| 置場距離 | ｌ１： ｍ ｌ２： ｍ ｌ３： ｍ ｌ４： ｍ |

１　貯槽による貯蔵（地下埋設貯槽を除く）

| 高保法 液石則第６条 | 検 査 内 容 | 適否 | 不備の場合とった措置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1項1号 | 事業所の境界線明示及び警戒標の掲示 |  |  |
| 2号 | 設備距離第１種 ｍ 第２種 ｍ以上 |  |  |
| 7号 | 貯蔵設備外面から火気取扱施設まで８ｍ以上 |  |  |
| 9号 | ガス名朱書き等、液化石油ガス貯蔵であることが識別 |  |  |
| 21号 | 圧力計及び安全装置は正常に作動するか |  |  |
| 22号 | 安全弁放出管の高さ、着火源は周囲にはないか |  |  |
| 25号 | 貯槽直近のバルブは受入、払出時以外は閉鎖 |  |  |
| 26号 | 緊急遮断弁の作動 |  |  |
| 28号、31号 | 貯槽散水装置、防火設備の作動、消火器の設置 |  |  |
| 30号 | 貯蔵設備のアース接続、接地、断線等の確認 |  |  |
| 33号 | 緊急通報設備の備付け |  |  |
| 34号 | バルブ開閉方向、封印等、配管流体種類、方向表示 |  |  |
| 第19条1項ロ | 貯槽周囲２ｍ以内に火気、発火物、引火物がないか |  |  |
| ２ 容器による貯蔵 |
| 第１項35号イ | 容器置場の明示及び警戒標の掲示 |  |  |
| 35号ハ | 置場距離第１種 ｍ 第２種 ｍ以上 |  |  |
| 35号チ | 粉末消火器（ガス10ｔにつきＢ-10 １個）最低２個 |  |  |
| 第２項７号イ | 充填容器、残ガス容器の区分 |  |  |
| ７号ロ | 作業に不必要な物を置いていないか |  |  |
| ７号ハ | 周囲２ｍ以内に火気、発火物、引火物がないか |  |  |
| ７号ニ | 充填容器等は常に４０度以下に保てるか |  |  |
| ７号ホ | 転倒等による衝撃、バルブの損傷防止措置 |  |  |
| ７号ヘ | 容器置場の照明は防爆型のものか |  |  |
| 第24条第1項 | 設備距離の確保（配管が接続されたもの） |  |  |

３　共通

| 液石則 第93条第2項 | 高圧ガス授受記録簿 記載日から２年間保存 設備異常記録簿 記載日から10年間保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法第27条 | 従業者に対する保安教育 年 月 日実施 |  |  |
|  | 前回自主検査 年 月 日実施 |  |  |