**がん具煙火貯蔵庫基準チェックリスト**

|  |  |
| --- | --- |
| 所(占)有者 |   |
|  所 在 地 |   | 棟数　　　棟 |
|  貯 蔵 量 |  　火薬類の種類 |  許可(申請)貯蔵量 |  　既設貯蔵量 |
|  |  |  |
|  保 安 距 離 |  保安物件の種類 | 法定距離(m) |  　保安物件名 |  実測距離(m) |
|  第１種保安物件 |  |  |  |
|  第２種保安物件 |  |  |  |
|  第３種保安物件 |  |  |  |
|  第４種保安物件 |  |  |  |
|  (その他要注意物件) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  項目 |  省令等 |  基準（適合する場合は　☑、該当しない場合は~~□~~） |  適 |
|  設置場所 |  規則24条1号 | 火薬庫の位置は湿地を避ける｡ | □ |
|  構造 | 規則29条1号 | できるだけ平屋建てとし、鉄鋼モルタル塗、漆喰塗装等の防火の措置をする｡ | □ |
|  盗難防止 |  2号 | 入口の扉に施錠等の盗難を防ぐ措置をする。 | □ |
| 貯蔵上の取扱い | 規則第２１条第１項第 1号 | 火薬庫の境界内には必要がある者のほか立ち入らない。 | □ |
|  2号 | 火薬庫の境界内には、爆発・発火・燃焼し易い物をたい積しない。 | □ |
|  3号 | 火薬庫内には火薬類以外の物を貯蔵しない。 | □ |
| 3の2号 | 火薬庫は、貯蔵以外の目的のために使用しない。 | □ |
|  4号 | 火薬庫内に入る場合には、鉄類・これらを使用した器具・携帯電灯以外の灯火を持ち込まない。（搬出入装置等を除く。） | □ |
|  5号 | 庫内では、予め定めた安全な履物を使用し土足は禁止とする。（搬出入装置付きの火薬庫は除く。） | □ |
| 5号の2 | 搬出入作業時に、火薬庫内に砂れき等が入らないように注意する。 | □ |
|  6号 | ファイバ板箱等の開函以外、庫内では荷造、荷解・開函をしない。 | □ |
| 7号 | 庫内の換気に注意し、できるだけ温度変化を少なくする。特に無煙火薬・ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄの貯蔵は、最高最低寒暖計を備え、夏期・冬期の温度変化の影響を少なくするような措置を講じる。 | □ |
| 9号 | 火薬庫から火薬類を出すときは、古い物を先にする。 | □ |
| 14号 | 警鳴装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持する。 | □ |
| 保安責任者 | 法第30条第2項、3項 | 取扱保安責任者（代理者）は選任され届出済又は選任予定である。 | □ |
| 帳簿・報告 | 規則第33条、34条 | 帳簿記載事項は①～④の内容である。①出納した火薬の種類　②出納した数量　③出納年月日　④相手方の住所・氏名 | □ |
| 帳簿保存期間は　記載の日から２年間以上である。  | □ |
| 毎年度集計し、年度終了後３０日以内に県に報告する。 | □ |
| 定期自主検査 | 法第35条の2、規則第67条の9～11 | 自主検査計画（計画期間は1～3年程度）を定め県に届出るとともに、検査結果を報告している。 | □ |
| ①検査は年2回以上である。②検査内容は法第12条の技術上の基準、避雷・警鳴・消火装置の作動状況等としている。③検査は記録として残す。 | □ |